Утверждаю _______________________________ _______________________________ _______________________________ от «___» __________201_ г №____

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНАИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2028 ГОДА

2013 г.

Оглавление

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	13

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	13

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству централизованных источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	15

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, потребление тепла для обеспечения технологических процессов) и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	15

2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе; описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного сезона) зонами действия	16

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

2.3.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного сезона) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	18

2.4.	Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) в существующей и перспективной зоне действия индивидуального теплоснабжения с отражением тепловой мощности индивидуальных источников тепловой энергии, необходимой для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	21

3.	Перспективные балансы теплоносителя	22

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	22

3.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	22

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	23

4.1.	Описание существующих и перспективных предложений по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии на основании расчета радиуса эффективного теплоснабжения	23

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	41

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	41

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	41

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	42

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	42

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	42

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	42

4.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	43

4.10.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	43

4.11.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	43

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	44

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	44

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	45

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	45

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим	45

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	50

6.	Перспективные топливные балансы	52

7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	54

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	54

7.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	64

7.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	66

8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	67

9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	72

10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	73

Основные термины и понятия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты -  объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления -территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

Введение

Краткая характеристика сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области

Сельское поселение Зареченск - муниципальное образование. Территория сельского поселения входит в состав, территории муниципального образования Кандалакшский район, Мурманской области, Россия. Административным центром сельского поселения, является населенный пункт Зареченск.

Население на 1 января 2014 года составляло 848 человек. В составе сельского поселения, три населённых пункта: населенный пункт Зареченск (административный центр), село Ковдозеро и железнодорожная станция Нямозеро. Расстояние до районного центра, города Кандалакша- 120 км.

Сельское поселение расположено в центральной части района, его южная граница проходит по границе с республикой Карелия.

В состав сельского поселения Зареченск входят населенные пункты:

- н.п. Зареченск,

- с. Ковдозеро,

- ж - д. ст. Нямозеро.

Единственными промышленными предприятиями с.п. Зареченск является Иовская и Кумская ГЭС, которая входит в состав «филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1».

К числу других предприятий можно отнести:

- участок ДРСУ, обслуживающий 44 километра автодороги до перекрёстка на с. Алакуртти и автоподъезд к железнодорожной станции Нямозеро;

- управляющую компанию ООО «ПрофСервис»;

- Ковдозерское лесничество.

На расчетный срок генерального плана предлагается строительство:

- филиала по заготовке дикорастущей ягодной продукции;

- пекарни;

- филиала лесозаготовительного предприятия

В соответствии с Законом Мурманской области от 02.12.2004 года № 538-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных образований, входящих в их состав» в состав сельского поселения Зареченск, входят следующие территориальные единицы:

- н. п. Зареченск;

- с. Ковдозеро;

- ж-д ст. Нямозеро.

Площадь муниципального образования с.п. Зареченск составляет 370 868 га. При этом в границы сельского поселения входят земли различных категорий, в том числе:

-	земли населенных пунктов-439,2 га,

-	земли сельскохозяйственного назначения-32 га,

-	земли промышленности, энергетики, обороны и другого специального назначения- 9959,1 га,

-	земли особо охраняемых территорий-1 га,

-	земли лесного фонда-360396 га,

-	земли запаса-6,4 га,

Земли, категория которых не установлена-33,9 га. Границы населенных пунктов (Рисунок 1.), входящих в состав муниципального образования Зареченск, утверждены Постановлением Администрации города Кандалакши и территории, подчиненной горсовету № 221 от 20.03.1992 г. «Об установлении границ территории земель, передаваемых в ведение поселковых Советов народных депутатов».

Климат

Сельское поселение Зареченск расположено в атлантико-арктической зоне умеренного климата.

Климат территории морской с мягкой продолжительной зимой и прохладным коротким летом.

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции Кандалакша в таблицах 1-2.

Таблица 1. Фактические климатические параметры

| Показатель | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
| Среднемесячная температура | -11,8 | -12,1 | -7,8 | -1,6 | 4,1 | 10,6 | 14,8 | 12,7 | 7.1 | 1,1 |

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Дата введения 01.01.2013 года).

Таблица 2. Климатическая характеристика по метеостанции г. Кандалакша

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1.Климатические параметры холодного периода года |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -38 -34 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -35 -30 |
| 3 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,94 | -17 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, (С, | -44 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С, | 8,2 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха ((С) периода со средней суточной температурой воздуха ( 0(С, | 184 -7,4( |
|  | ( 8(С, | 266 -3,9 |
|  | ( 10(С, | 286 -3,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 132 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | С |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,7 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха (8(С, | 3,7 |
| П. Климатические параметры теплого периода года |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1010 |
| 14 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 15,8 21,1 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | 19,1 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, (С | 31 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 8,8 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 72 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 61 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 357 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 51 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | ЮВ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Рисунок 1 – Карта границ сельского поселения Зареченск

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Согласно генеральному плану сельского поселения Зареченск на I-ую очередь строительства предполагался прирост площадей объектов жилищного фонда:

- в целом по муниципальному образованию с. п. Зареченск –4,3 тыс. м2, в том числе:

- по населенному пункту Зареченск - 4 тыс. м2;

Суммарный прирост (в данном случае убыль) площадей жилищного фонда на расчетный срок генерального плана (2030 г.) составил:

- в целом по муниципальному образованию с. п. Зареченск - -2,6 тыс. м2, в том числе:

- по населенному пункту Зареченск - - 2,1 тыс. м2.

Объемы нового жилищного строительства и сноса ветхого и аварийного жилого фонда согласно Генеральному плану представлены в таблице 3.

Таблица 3. Объемы нового жилищного строительства и сноса ветхого и аварийного жилого фонда

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерений | Объемы строительства на расчетный срок (2030г.) | В том числе на 1 очередь (2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе: | тыс. м2 общей площади | 18,6 | 2,2 |
|  | н.п. Зареченск | тыс. м2 общей площади | 15,1 | 1 |
| 2 | Новое жилищное строительство, в том числе: | тыс. м2 общей площади | 16,0 | 6,5 |
| 2.1. | н.п. Зареченск: | тыс. м2 общей площади | 13,0 | 5,0 |
| 2.1.1. | 2 этажный блокированный жилой дом с участком общей площадью 120м2 | объект | 15 | 5 |
| 2.1.2. | 2 этажный жилой дом общей площадью 240м2 | объект | 5 | 4 |
| 2.1.3. | 2 этажный жилой дом общей площадью 400м2 | объект | 24 | 9 |
| 2.1.4. | 2 этажный жилой дом общей площадью 640м2 | объект | 1 | - |

*Новое жилищное строительство будет обеспеченно теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов.

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству централизованных источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

В сельском поселении Зареченск планируется отказаться от централизованного теплоснабжения, и перейти на индивидуальный электрообогрев.

Подключение новых объектов к существующему источнику тепловой энергии не запланировано.

## Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, потребление тепла для обеспечения технологических процессов) и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Перспективное строительство объектов производственной зоны на территории сельского поселения не запланировано.

# Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе; описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного сезона) зонами действия

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.

Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

В связи с отсутствием данных, необходимых для расчёта, определение оптимального радиуса теплоснабжения для каждой котельной не предусматривается.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предлагается осуществить в соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» и СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов». Для данного типа застройки целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного сезона) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

В ближайшее время в связи с прекращением теплоснабжения муниципальных объектов сельского поселения Зареченск электрокотельной (ООО «ПрофСервис»), потребители, зависящие от данной теплоснабжающей организации, будут переводиться на альтернативные источники теплоснабжения.

В данной работе, рассматриваются два варианта развития системы теплоснабжения (Переход на индивидуальный электрообогрев) сельского поселения Зареченск:

  - Индивидуальное поквартирное отопление;

  - Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей).

Расчет мощности и тепловой нагрузки, при использовании индивидуального электрообогрева конвекторного типа, произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82, необходим для выбора оборудования электрообогрева и учитывает расход тепла, идущего на возмещение тепловых потерь через стены, а также тепловых потерь, вызываемых инфильтрацией наружного воздуха через стыки в конструкциях и периодически открываемых дверях.

1. 	Максимальный часовой расход тепла:

Q=α *q*V*(Tо-Tн) ккал/ч, где:

α- коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой характеристики квартиры в зависимости от климатических условий;

q- удельная тепловая отопительная характеристика квартиры;

V- наружный отапливаемый объем квартиры;

Tо- внутренняя расчетная температура квартиры по СНиП;

Tн- отрицательная максимальная температура наружного воздуха;

α = 1;

Vн = объем отапливаемого помещения м³;

Vн = 61087,5 (данные предоставлены администрацией п. Зареченск)

q = 0,82 ккал/м³*ч*т;

Tо = +18С°;

Tн = −30С°;

Qмах =1*0,82*61087,5*[18-(-30)] = 2404404 ккал/ч = 2,404 Гкал/ч

2. 	Расчет максимальной мощности электрообогревателей (из расчета 1Гкал = 1163кВт):

Рмах = 1,163*Q/θ*10³ кВт (θ – к.п.д. обогревателей);

Рмах = 2,912 МВт/ч

Рмах.ГВС = 546 кВт/ч (затраты на подогрев воды)

Рмах.общ = 3,458 МВт/ч

3	Среднегодовой расход тепла при среднегодовой температуре наружного воздуха – 3,9°С при использовании электрообогрева:

Qср =1*0,82*61087,5 *[18-(-3,9)] = 1097009 ккал/ч=1,097 Гкал/ч

Qср. год =Qср * Тотоп. год

Тотоп.год = 267 дней - отопительный период

Qср. год = 7029,5 Гкал

Wср. год = 8175,3 Мвт

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии сельского поселения Зареченск представлен в таблице 4.

Таблица 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

|  | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал /час | 2,78 | 2,78 | 2,78 | Переход на индивидуальный электрообогрев |
| Потери на собственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  |
| Перспективная подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,177 | 1,177 | 1,177 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |
| Перспективная подключенная нагрузка с учетом потерь | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/ч | Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |

## Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) в существующей и перспективной зоне действия индивидуального теплоснабжения с отражением тепловой мощности индивидуальных источников тепловой энергии, необходимой для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

В связи с недостаточностью исходных данных расчет балансов тепловой энергии (мощности) не производится.

# Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность ВПУ котельной не изменится.

Перспективные расчетные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены аналогично таблице 28, Раздела 7, Главы 1 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области до 2028 года».

На расчетный срок в связи с переходом потребителей на индивидуальный электрообогрев, водоподготовка не предусматривается.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельной. Также увеличение потерь сетевой воды могут быть связаны с незаконным сливом теплоносителя из батарей потребителей.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

В соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой. Расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку.

Расчетная производительность существующих ВПУ определена аналогично таблице 29, Раздела 7, Главы 1 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области до 2028 года».

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Описание существующих и перспективных предложений по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии на основании расчета радиуса эффективного теплоснабжения

В настоящее время существующий источник тепловой энергии сельского поселения Зареченск поставляют тепловую энергию в виде горячей воде только для нужд отопления.

Существующие котлы находятся в рабочем состоянии, один котел КЭВ1500/10 имеет100% износ и в данный момент выведен из эксплуатации.

На перспективу развития системы теплоснабжения сельского поселения Зареченск рассматриваются два варианта развития системы теплоснабжения сельского поселения Зареченск (переход на индивидуальный электрообогрев):

1.	Индивидуальное поквартирное отопление;

2.	Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей).

Переход на индивидуальный электрообогрев

Индивидуальное отопление сейчас весьма актуально, ведь оно позволяет контролировать коммунальные расходы.

Автономное отопление представляет собой современное оборудование, работающее независимо от центрального теплоснабжения.

При электрическом индивидуальном обогреве не требуется магистральные и районные теплосети что позволяет сократить потери в сети и контролировать потребление тепловой энергии (перетоп, недотоп) у конечного потребителя. Данная система рентабельна, легко монтируется, просто эксплуатируется, занимает немного места, а иногда и вообще незаметна. Электрическая индивидуальная система может быть использована как основной, так и дополнительной системой отопления.

Современный электрический обогреватель эффективен и экономичен, при отсутствии возможности централизованной газификации сельского поселения

Вариант 1. Индивидуальное поквартирное отопление

Поквартирная установка электрокотлов котлов:

-1 к. квартира – требуемая мощность 3 кВт

-2-х к. квартира – требуемая мощность 5 кВт

-3-х к. квартира – требуемая мощность 7,7 кВт

-4-х к. квартира – требуемая мощность 12,5 кВт

Оборудование, предлагаемое для перехода на индивидуальный электрообогрев, для каждого типа квартир представлено в таблице 5.

Таблица 5. Оборудование, предлагаемое для перехода на поквартирное отопление

| Тип квартир | Потребление тепловой энергии, Гкал | Предлагаемое оборудование | Мощность оборудования, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 к. кв. | 0,003 | «Невский» электрокотел Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) | 3 |
| 2-х к. кв. | 0,004 | «Невский» электрокотел Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) | 5 |
| 3-х к.кв. | 0,006 | «Невский» электрокотел Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) | 7,5 |
| 4-х к.кв. | 0,01 | «Невский» электрокотел Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) | 12,5 |

Вариант 2. Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей)

Оборудование, предлагаемое для перевода потребителей на индивидуальное отопление, для каждого здания, представлено в таблице 6.

Таблица 6. Оборудование, предлагаемое для перехода на индивидуальный электрообогрев

| Наименование узла | Предлагаемое оборудование | Мощность оборудования, кВт |
| --- | --- | --- |
| Кондопожская 11 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 5 |
| ОСУ | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 7,5 |
| Гараж | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 7,5 |
| Нивская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 12 |
| Туломская 14 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 12 |
| Баня | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 15 |
| Нивская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 18 |
| Амбулатория | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 27 |
| Детский сад | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 30 |
| Туломская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 40 |
| Кондопожская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кумская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Иовская 47 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Иовская 27 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Ондская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 12 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Иовская 44 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 10 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 8 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Нивская 6 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Нивская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Нивская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Нивская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кумская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 50 |
| Туломская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 50 |
| Княжегубская 2 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Кондопожская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 38 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Маткожненская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Маткожненская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 10 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 12 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 42 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 43 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 40 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 2а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 4а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 6 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 45 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 41 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 33 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 67,5 |
| Иовская 34 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Иовская 36 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Иовская 32 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Кумская 1 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Нивская 8а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Клуб | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Школа №11 | «Невский» электрокотел Класс «Промышленный» КЭН-150 | 150 |

Электрокотел «Невский», класса «Эконом»

Устройство электрокотла представлено на рисунке 10.

Технические характеристики представлены в таблице 46.

Экономичность:

- КПД электрокотла более 96%.

- Трехступенчатое изменение мощности.

- Установка комнатного термостата повышает экономичность за счет более точного отслеживания заданной температуры.

- Возможность подключения выносного датчика температуры воздуха (комнатного термостата) или термостата-программатора.

Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита:

- Каждый ТЭН защищен автоматическим выключателем.

- Двойная защита от перегрева.

- Автоматическое восстановление работоспособности при достижении рабочих параметров системы.

- Индикация перегрева.

Удобство и комфорт работы:

- Полностью автоматизированная работа.

- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 0-90°C.

- Возможность использования в системе теплый пол.

- Экономия пространства помещения за счет малых габаритов и размещении котла на стене, либо непосредственно на трубопроводе.

- Возможность установить котел в любом удобном для обслуживания положении - как горизонтально, так и вертикально.

- Низкий уровень шума.

Устройство котла изображено на рисунке 2.

Рисунок 2. Устройство котла

1.	Корпус котла

2.	Блок управления;

3.	Нагревательный элемент;

4.	Ручка регулятора температуры теплоносителя;

5.	Лампочка «Перегрев»;

6.	Переключатель «Сеть»;

7.	Автоматические выключатели ТЭНов;

8.	Входной патрубок;

9.	Выходной патрубок;

10.	Термоограничитель.

Таблица 7. Технические характеристики

Электрокотлы «Невский», класса «Комфорт» и класса «Универсал»

Нагревательные элементы повышенной надежности:

- В электрокотле используются специальные блоки-ТЭНов – ТЭНы по 1-3 штуки впаянные в латунную гайку. Такое крепление ТЭНов значительно надежнее фланцевого.

- ТЭНы, изготовленные из нержавеющих бесшовных трубок, имеют оптимально подобранную удельную тепловую мощность, что исключает их «перегрев» и образование накипи.

- Латунная гайка блоков-ТЭНов уплотняется специальной термо-химостойкой прокладкой и дополнительно герметизируется полимерным компаундом, благодаря этому в качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и различные антифризы.

- Тройной контроль качества ТЭНов.

Удобство и комфорт работы:

- Полностью автоматизированная работа.

- Первоначальный нагрев системы осуществляется всей мощностью котла.

- Световая индикация режимов работы.

- Стрелочный термоманометр - контроль температуры и давления на выходе из котла.

- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 0-90°C.

- Возможность использования в системе теплый пол.

- Наличие разъемов для подключения GSM модуля дистанционного управления «Невский».

- Возможность подключения погодозависимого Контроллера «Невский».

- Наличие клемм, выключателя, и токовой защиты для подключения циркуляционного насоса.

- Экономия пространства за счет настенного размещения котла.

Экономичность:

- Автоматический выбор микропроцессором оптимального числа включенных групп ТЭНов.

- Ротация включенных групп ТЭНов и контакторов. Уменьшение количества срабатываний, увеличение срока службы в 1,5-2 раза.

- КПД электрокотла более 96%.

- Теплоизоляция корпуса котла.

- Трехступенчатое изменение мощности.

- Установка комнатного термостата повышает экономичность за счет более точного отслеживания заданной температуры.

Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита:

- Датчик наличия теплоносителя.

- Каскадное включение (включение и выключение с временной задержкой) ступеней мощности исключает пиковые нагрузки, обеспечивает долговечность котла и всех электробытовых приборов в доме.

- Двойная защита от перегрева.

- Регулирование мощности без перекоса фаз – равномерное распределение нагрузки на сеть.

- Самовозвратный датчик предельной температуры.

Возможность временной работы котла без платы управления по механическим датчикам.

Класс "Комфорт" (КЭН-КМ) мощностью от 3 до 30 кВт

Тепловая мощность: 3-30 кВт

Отапливаемая площадь: 30-300 м2

Номинальное напряжение: 220/380 В

Температура теплоносителя: 0-90о

Диаметр патрубков	1’ 1 ¼’

Устройство электрокотла класса «Комфорт» изображено на рисунке 3.

Рисунок 3. Устройство электрокотла класса «Комфорт»

Таблица 8. Технические характеристики электрокотлов «Невский», класса «Комфорт»

| ПОКАЗАТЕЛИ | КЭН-1 | КЭН-2 | КЭН-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность кВт | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Номинальное напряжение В | 220-380 | 380 | 380 |
| Рабочее давление МПа | 0,4 |
|  | Габаритные размеры: мм |
| Высота | 492 | 490 |
| Ширина | 329 | 348 |
| Глубина | 141 | 208 |
|  | Потребляемая мощность по ступеням |
| 1 группа ТЭНов | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7,5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| 2 группа ТЭНов | 2 | 3 | 4 | 2,5 | 6 | 6 | 7,5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Суммарная мощность | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| МАССА Кг | 14 | 16 | 24 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | 0 – 90º С |
| Номинальный ток аппарата защиты по фазе А | 16/10 | 25/16 | 32/16 | 40/16 | 50/25 | 16 | 16 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Требуемое сечение подводящего кабеля МЕДЬ мм² | 2.5/1.5 | 4/2.5 | 6/2.5 | 6/2.5 | 10/4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отапливаемая площадь м2 при высоте потоков не более 2,7 м; t нар. -25 0С | 30 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| Диаметр патрубков вход/выход (дюйм) | 1’ | 1 ¼’ |

Класс "Универсал" (КЭН-У) мощностью от 35 до 125 кВт

Тепловая мощность: 35-125 кВт

Отапливаемая площадь: 350-1600 м2

Номинальное напряжение: 380 В

Температура теплоносителя: 0-90о

Диаметр патрубков:	1 ½

Устройство электрокотла класса «Универсал» изображено на рисунке 4.

Рисунок 4. Устройство электрокотла класса «Универсал»

Таблица 9. Технические характеристики электрокотлов «Невский», класса «Комфорт»

| ПОКАЗАТЕЛИ | КЭН-6 | КЭН-10 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность кВт | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67,5 | 75 | 85 | 90 | 100 | 112 | 125 |
| Номинальное напряжение В | 380 +\--10% |
| Рабочее давление МПа | 0,4 |
| Габаритные размеры: мм Высота | 820 | 820 |
| Ширина | 335 | 499 |
| Глубина | 206 | 206 |
|  | Потребляемая мощность по ступеням |
| 1 группа ТЭНов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 37,5 |
| 2 группа ТЭНов | 12,5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 |
| 3 группа ТЭНов | 12,5 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 37,5 +12,5 |
| Суммарная мощность | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67,5 | 75 | 85 | 90 | 100 | 112,5 | 125 |
| МАССА Кг | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | 0 – 90 º С |
| Номинальный ток аппарата защиты по фазе А | 63 | 63 | 80 | 100 | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Требуемое сечение подводящего кабеля МЕДЬ мм² | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Отапливаемая площадь м2 при высоте потоков не более 2,7 м; t нар. -25 0С | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 675 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1125 | 1250 |
| Диаметр патрубков вход/выход (дюйм) | нар. тр. 1 ½ |

Электрокотел «Невский», класс «Промышленный»

Тепловая мощность: 150-500 кВт

Отапливаемая площадь: 2640-11000 м2

Номинальное напряжение: 380 В

Температура теплоносителя: 0-90о

Присоединительный размер патрубков: Фланец 80-10, ГОСТ-12820-80.

Нагревательные элементы повышенной надежности:

- В электрокотле используются специальные блоки-ТЭНов – ТЭНы по 3 штуки, впаянные в латунную гайку. Такое крепление ТЭНов значительно надежнее фланцевого.

- ТЭНы, изготовленные из нержавеющих бесшовных трубок, имеют оптимально подобранную удельную тепловую мощность, что исключает их «перегрев» и образование накипи.

- Латунная гайка блоков-ТЭНов уплотняется специальной термо-химостойкой прокладкой, благодаря этому в качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и различные антифризы.

- Тройной контроль качества ТЭНов.

Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита:

- Двойная защита от перегрева.

- Датчик максимального давления.

- Датчик наличия теплоносителя.

- Реле протока.

- Автоматический воздухоудалитель.

- Предохранительный клапан.

- Защита каждого ТЭНа автоматическим выключателем от токов короткого замыкания и перегрузок.

- Индикация неисправности контакторов (пускателей).

- Каскадное включение (включение и выключение с временной задержкой) ступеней мощности исключает пиковые нагрузки, обеспечивает долговечность котла и всех электроприборов в здании.

- Автоматическое переключение контакторов и блока управления на действующую фазу.

- Вводное отключающее устройство.

- Регулирование мощности без перекоса фаз – равномерное распределение нагрузки на сеть.

- Концевой выключатель – принудительно обесточивает электрокотел при снятии верхней крышки кожуха.

- Настройка гистерезиса - точности поддержания температуры включения и выключения уменьшает число срабатываний и экономит ресурсы контакторов

- Автоматическое восстановление работоспособности при достижении рабочих параметров системы.

- Световая индикация щита управления и ж. к. дисплей контроллера сигнализируют об отклонениях в работе котла.

Экономичность:

- Возможность задавать параметры минимальной и максимальной температуры котла.

- Ротация включенных групп ТЭНов и контакторов уменьшает количество срабатываний и увеличивает их срок службы в 1,5-2 раза.

- Экономия электроэнергии за счет меньшей инерционности системы и более точного поддержания температуры.

- Теплоизоляция корпуса котла.

- Многоступенчатое изменение мощности (3-8 групп).

- КПД электрокотла более 96%.

Автоматический выбор микропроцессором оптимального числа включенных групп ТЭНов, на основе анализа данных датчика температуры наружного воздуха

3 режима работы:

- По уличной температуре. Температура поддерживается в соответствии с одним из 8-ми графиков зависимости температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха. График подбирается исходя из реальных теплопотерь здания

- По температуре в обратном трубопроводе - Этот режим можно использовать при необходимости поддержания минимальной дежурной температуры в помещении

- По температуре в прямом трубопроводе - режим можно использовать при применении котла в технологических процессах.

Удобство и комфорт работы:

- Полностью автоматизированная работа.

- Режим быстрого первоначального разогрева всей мощностью.

- Жидкокристаллический дисплей в реальном времени отображает текущие рабочие параметры температуры: установленная; теплоносителя; уличная; на выходе из котла; в обратном трубопроводе.

- Световая индикация режимов работы и неисправностей.

- Индикация наличия фаз.

- Стрелочный термоманометр - контроль температуры и давления на выходе из котла.

- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 0-90°C

- Наличие разъемов для подключения GSM модуля дистанционного контроля и управления «Невский».

Устройство электрокотла класса «Промышленный» изображено на рисунке 5.

Рисунок 5. Устройство электрокотла класса «Промышленный»

Настенные котлы мощностью от 125 до 325 кВт:

Шкафы автоматики и управления изготавливаются в металлокорпусах и комплектуются электроаппаратурой и электрической коммутацией в соответствие с проектной документацией.

- Возможная степень защиты оболочки - IP31, IP54.

- Номинальный режим работы – продолжительный.

- Окружающая среда не взрывоопасная и не содержащая агрессивных паров и газов.

Таблица 10. Технические характеристики электрокотлов «Невский», класса «Промышленный»

| ПОКАЗАТЕЛИ | КЭН-П |
| --- | --- |
| Номинальная мощность кВт | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Номинальное напряжение В | Пргнозпргнозчва 380 + 10 %;50 Гц |
| Рабочее давление МПа | 0,4 |
| Габаритные размеры: Котла / Пульта управления |
| Высота | 1360 / 1000 | 1360 / 1200 | 1360 / 1800 | 1360 / 2000 |
| Ширина | 530 / 650 | 530 / 750 | 530 /800 | 720 / 800 | 720 / 1000 |
| Глубина | 750 / 285 | 750 / 300 | 750/450 | 940/450 | 940 / 600 |
| Количество нагревательных групп | 3 группы | 5 групп | 8 групп |
| Максимальная мощность 1ой группы кВт | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| МАССА Кг | 187 | 190 | 196 | 260 | 263 | 266 | 272 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Температура теплоносителя | 0 – 90º С |
| Номинальный ток аппарата защиты по фазе А | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Требуемое сечение подводящего кабеля МЕДЬ мм² | 120 | 120 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Определяется проектом |
| Отапливаемая площадь м2 при высоте потоков не более 2,7 м; t нар. -25 0С | 2640 | 3000 | 4400 | 4800 | 4720 | 5200 | 6300 | 7000 | 7280 | 7800 | 8500 | 9400 | 9470 | 10000 | 11000 |
| Присоединительный размер патрубков | Фланец 80-10 ГОСТ-12820-80 Фланец 80-10 ГОСТ-12821-80 |

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в Главе 7.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не требуется.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

При переходе на индивидуальное электрическое отопление дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии не требуется.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных на территории сельского поселения Зареченск, нет.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудования котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения Зареченск нет.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии не требуется.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

На перспективу развития планируется переход на индивидуальное электрическое отопление. Дополнительных затрат не требуется.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

При переходе на индивидуальное электрическое отопление дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии не требуется.

## Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

## Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Обеспечение надежности теплоснабжения новых потребителей и оптимизации гидравлических режимов работы проектируемых и существующих тепловых сетей в соответствии со сложившейся системой теплоснабжения проектом Генерального плана определено как цель разработки Схемы теплоснабжения сельского поселения.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей были приняты материалы проекта Генерального плана сельского поселения Зареченск, материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную перспективу.

В процессе выполнения Схемы, рассматривались принципиальные предложения по ресурсному обеспечению расширяемых территорий от систем теплоснабжения с выделением первоочередных мероприятий.

В Схеме теплоснабжения уточнены перспективные балансы тепловой мощности, уточнена мощность предлагаемых к строительству новых источников теплоснабжения и пропускная способность отходящих тепломагистралей.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, не требуется.

При переходе на индивидуальное электрическое отопление дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений не требуется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительства и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не требуется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим

В связи с высоким тарифом на электроэнергию, планируется отказаться от централизованного отопления. Для надежного развития схемы теплоснабжения, рекомендуется переход на индивидуальный электрообогрев. Существующую котельную необходимо вывести из эксплуатации.

На расчетный период необходима перекладка существующих тепловых сетей.

Участки замены существующих тепловых сетей представлены в таблице 11 и на рисунке 7.

Перспективная прокладка сетей от электрокотельной ООО «ПрофСервис», представлены в таблице 12 и на рисунке 6.

В связи с прокладкой нового трубопровода, участок от ТК-12 до ТК-13 и участок от ТК-13 до ТК-14 будут ликвидированы. Исходя из этого, был построен пьезометрический график (рисунок 8), который показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе, до ул. Нивская,7.

Таблица 11. Реконструкция существующих тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | D, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК-20 | ТК-21 | 2 | 0,04 |
| ТК-21 | ТК-22 | 30 | 0,04 |
| ТК-22 | Амбулатория | 34 | 0,04 |
| ТК-22 | Гараж | 16 | 0,025 |
| ТК-20 | ТК-19 | 5 | 0,2 |
| ТК-19 | Иовская, 27 | 14 | 0,04 |
| ТК-19 | ТК-11 | 100 | 0,2 |
| ТК-9 | Туломская, 14 | 6 | 0,04 |
| ТК-4 | Уз 29 | 35 | 0,07 |
| Уз 29 | Уз 8 | 58 | 0,07 |
| Уз 8 | Княжегубская, 3 | 6 | 0,04 |
| Уз 8 | ТК-5 | 41 | 0,07 |
| ТК-11 | ТК-12 | 100 | 0,15 |
| ТК-12 | ТК-17 | 50 | 0,08 |
| ТК-17 | Туломская, 3 | 18 | 0,04 |
| ТК-17 | Уз 10 | 12 | 0,05 |
| Уз 10 | ТК 18 | 31 | 0,05 |
| Уз 18 | Детский сад | 17 | 0,05 |
| Уз 10 | Туломская, 9 | 95 | 0,05 |
| ТК-14 | Нивская, 8а | 40 | 0,05 |
| ТК-14 | ТК-15 | 9 | 0,1 |
| ТК-15 | Т «Е» | 9 | 0,08 |
| Т «Е» | Уз 12 | 14 | 0,05 |
| Уз 12 | Нивская, 4 | 4 | 0,04 |
| Уз 12 | ТК-16 | 46 | 0,05 |
| ТК-16 | Нивская, 7 | 39 | 0,04 |
| Т «Е» | Уз 13 | 21 | 0,05 |
| Уз 13 | Нивская, 6 | 19 | 0,04 |
| Уз 13 | Уз 14 | 36 | 0,05 |
| Уз 14 | Нивская, 5 | 21 | 0,04 |
| Уз 14 | Нивская, 3 | 21 | 0,04 |
| ТК 4 | ТК 3 | 66 | 0,1 |
| ТК 3 | Клуб | 41 | 0,07 |

Таблица 12. Перспективная прокладка сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ПрофСервис» |
| ТК-12 | ТК-14 | 125 | 0,1 | 0,1 |

Рисунок 6. Перспективная прокладка сетей

Рисунок 7. Участки реконструкции тепловых сетей

Рисунок 8. Пьезометрический график от источника теплоснабжения до потребителя ж/д №7 по ул. Нивская

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Выполненный в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет показателей надежности тепловых сетей и систем теплоснабжения сельского поселения Зареченск показывает, что потребители входят в зоны надежного теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей сельского поселения Зареченск, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:

Необходима концентрация усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения представлены в Разделе 5.4, Главы 5.

При условии отказа от централизованного теплоснабжения необходимость в кольцевании тепловых магистральных сетей полностью отпадает.

# Перспективные топливные балансы

Расчеты годовых расходов основного вида топлива по источнику тепловой энергии для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории сельского поселения Зареченск приведены в таблице 13.

Таблица 13. Годовой расход основного топлива по источнику тепловой энергии

| Показатель | Единцы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 2,202 | 2,213 | Переход на индивидуальный электрообогрев |
| Электроэнергия | тыс. тут | 2,202 | 2,213 |  |
| Затрачено натурального топлива, в т. ч.: |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 6392,3847 | 6423,485 |  |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 99% | 100% |  |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 8,9 | 8,9 |  |

Также, для обеспечения поселения электроснабжением, необходимо провести ряд мероприятий по реконструкции линий электропередач и трансформаторных подстанций.

Предлагаемые мероприятия:

- Электропитание поселка осуществляется по двум независимым сетям: 6 кВ сети общехозяйственных нужд, и сети 10 кВ сети питания электрокотельной и бани. Для наиболее эффективного использования существующих мощностей, при выводе из работы электрокотельной, предлагается схему электроснабжения оставить без изменения, электрические сети высокого напряжения по двум направлениям: 6 кВ и 10 кВ. Электрические мощности перераспределить, учитывая географическое расположение объектов отопления, и с учетом потребляемой нагрузки. Распределение присоединенных мощностей по объектам отопления необходимо определить проектом.

- Сети 10 кВ, выводимые в результате отключения электрокотельной имеют две линии от ОРУ Иовской ГЭС и обеспечивают категорию надежности электроснабжения II, силовые трансформаторы ТМ 1800/10/10 предлагается не менять.

- Сети 6 кВ питаются по одной линии ВЛ-6кВ от ОРУ Иовской ГЭС и не обеспечивают категорию надежности электроснабжения II. Для использования данных сетей для нужд отопления предлагается замена силовых трансформаторов ОРУ Иовской ГЭС ТМ 1000/6 и ТМ 1600/6 на два трансформатора типа ТМ 2500/10/6 2500кВа. Также требуется строительство от ОРУ Иовской ГЭС резервной линии ВЛ-6 кВ, и новых опор, для обеспечения категории надежности электроснабжения II.

- Для обеспечения части поселка электроснабжением 10Кв потребуется установка новых КТП 10кВ/0,4кВ взамен выводимых из эксплуатации КТП 6кВ/0,4 (ТП №4, №8, №5, №10, №6), и прокладка новых ВЛ 10кВ по территории поселка.

- Для обеспечения части поселка электроснабжением 6кВ потребуется замена старых КТП 6кВ/0,4кВ (ТП №12, №3, №7) на новые, соответствующей мощности, и замена линий электропередач ВЛ 6кВ по территории поселка.

- С учетом увеличения потребляемой нагрузки потребителями потребуется замена всех ВЛ 0,4 кВ, замена внутридомовых электрических сетей, замена приборов учета электрической энергии.

- В расчетах не учтены затраты на баню, так как при переводе на индивидуальный электрообогрев имеется необходимостью возможность провести реконструкцию, с заменой существующих электрокотлов на современные экономичные водяные электрические накопительные котлы, в зависимости от потребности населения в баннопрачечных услугах.

- При переходе на индивидуальное поквартирное отопление, требуется перекладка внутридомовых электросетей.

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Глава «Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе» разработана в соответствии с требованиями п.48 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В данной главе отражены следующие варианты развития по переводу потребителей на индивидуальный электрообогрев:

•	Индивидуальное поквартирное отопление;

•	Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей).

Стоимость мероприятия указана без НДС в ценах 2013 г.

В таблицах 14-15 представлены капитальные вложения в перспективу развития сельского поселения Зареченск.

Во всех рассматриваемых вариантах, предлагается установка «Невских» котлов, следующих марок:

•	Электрокотел «Эконом»;

•	Электрокотел «Комфорт»;

•	Электрокотел «Универсал»

•	Электрокотел «Промышленный»

Вариант 1. Индивидуальное поквартирное отопление

Таблица 14. Капитальные вложения в оборудование при переводе потребителей на поквартирное отопление

| Тип квартир | Потребление тепловой энергии, Гкал | Мощность оборудования, кВт | Стоимость установки оборудования (на 1 кв.) руб. | Количество отапливаемых квартир | Капитальные вложения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 к. кв. | 0,003 | 3 | 13 800 | 15 | 207 000 |
| 2-х к. кв. | 0,004 | 5 | 14 318 | 271 | 3 880 178 |
| 3-х к.кв. | 0,006 | 7,5 | 17 302 | 141 | 2 439 582 |
| 4-х к.кв. | 0,01 | 12,5 | 19 630 | 1 | 19 630 |
| Итого: | 6 546 390 |

Вариант 2. Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей)

Таблица 15. Капитальные вложения в оборудование при переводе потребителей на индивидуальный электрообогрев

| Наименование узла | Предлагаемое оборудование | Мощность оборудования, кВт | Капитальные вложения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондопожская 11 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 5 | 25 810 |
| ОСУ | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 7,5 | 26 940 |
| Гараж | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 7,5 | 26 940 |
| Нивская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 12 | 30 820 |
| Туломская 14 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 12 | 30 820 |
| Баня | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 15 | 31 520 |
| Нивская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 18 | 33 660 |
| Амбулатория | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 27 | 38 240 |
| Детский сад | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 30 | 40 150 |
| Туломская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 40 | 44 470 |
| Кондопожская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кумская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Иовская 47 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Иовская 27 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Ондская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 12 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Иовская 44 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 10 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 8 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Нивская 6 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Нивская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Нивская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Нивская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кумская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 50 | 46 330 |
| Туломская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 50 | 46 330 |
| Княжегубская 2 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Кондопожская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 38 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Маткожненская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Маткожненская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 10 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 12 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 42 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 43 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 40 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 2а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 4а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 6 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 45 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 41 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 33 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 67,5 | 55 980 |
| Иовская 34 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Иовская 36 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Иовская 32 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Кумская 1 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Нивская 8а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Клуб | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Школа №11 | «Невский» электрокотел Класс «Промышленный» КЭН-150 | 150 | 219 220 |
| ИТОГО: | 2 750 760 |

Затраты на установку дополнительного оборудования представлены в таблице 16.

Таблица 16. Затраты на установку дополнительного оборудования

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена силовых трансформаторов на ОРУ Иовской ГЭС на новые ТМ 2500 10/6 2500 кВа | шт | 2 | 4838 |
| 2 | Реконструкция системы электроснабжения 6 кВ |  |  |  |
| 2.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций ТП 6кВ на блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП 6кВ | шт | 2 | 1770 |
| 2.2 | Строительство внешней дополнительной линии ВЛ 6 кВ до трансформаторных подстанций. | м | 3349 | 5947,2 |
| 3 | Реконструкция системы электроснабжения 10 кВ |  |  |  |
| 3.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций ТП 6кВ на блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП 10кВ | шт | 5 | 4425 |
| 3.2 | Реконструкция внешней системы электроснабжения ВЛ 10 кВ до трансформаторных подстанций. | м | 1295 | 2124 |
| 4 | Реконструкция внешней системы электроснабжения ВЛ 0,4 кВ | м | 6053 | 8968 |
|  | Итого: |  |  | 28 072 |

Примечание: Стоимость данных работ рассчитана без учета реконструкции линий электропередач, замены трансформаторных подстанций, внутридомовой электропроводки.

Второй вариант перехода на индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) не эффективен в связи с необходимостью дополнительных эксплуатационных расходов, вызванных обслуживанием общедомового электрооборудования и содержанием эксплуатационного персонала, хотя является менее затратным по единовременным капитальным вложениям.

Оценка величины денежных потоков определена в прогнозных ценах с учетом уровня инфляции на каждом этапе капитальных вложений в мероприятия и представлена в таблице 18. Прогнозные цены определены по формуле:

Цt = Цб∙It , где

Цt – прогнозируемая цена на конец t-го года реализации мероприятия;

Цб – базисная стоимость мероприятия в текущем уровне цен;

It – прогнозный коэффициент (индекс) изменения цен соответствующей продукции или соответствующих ресурсов на конец t-го года реализации мероприятия по отношению к моменту принятия базисной цены.

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (Таблица 17).

Таблица 17. Поправочный индекс цен, использованный при оценке стоимости мероприятий

| Период | Индекс-дефлятор (%) |
| --- | --- |
| 2013 г. | 107,4 |
| 2014 г. | 107,4 |
| 2015 г. | 106,7 |
| 2016 г. | 107,3 |
| 2017 г. | 106,8 |
| 2018 г. | 106,4 |
| 2019 г. | 105,3 |
| 2020 г. | 104,6 |
| 2021-2025 г. | 103,9 |
| 2026-2030 г. | 102,3 |

Таблица 18. Инвестиции в развитие инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник инвестиций | Стоимость мероприятия в текущих ценах (2013г.), тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству/реконструкции объектов теплоснабжения |
| 1. | Вариант 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Переход на индивидуальный электрообогрев (индивидуальное поквартирное отопление, в т. ч. электрокотлы | Муниципальные средства, внебюджетные средства | 6546,390 |  |  | 1636,6 | 1636,6 | 1636,6 | 1636,6 |  |
|  | ИТОГО в текущих ценах: |  | 6 546,39 |  |  | 1636,6 | 1636,6 | 1636,6 | 1636,6 |  |
|  | Индекс-дефлятор, (в %) |  |  | 107,3 | 106,8 | 106,4 | 105,3 | 104,6 | 103,9 | 102,3 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах |  | 9826,8 |  |  | 2285,9 | 2407,1 | 2517,8 | 2616,0 |  |
| 2. | Вариант 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Переход на индивидуальный электрообогрев (индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) | Муниципальные средства, внебюджетные средства | 2750,760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в текущих ценах: |  | 2750,760 |  |  | 1375,38 | 1375,38 |  |  |  |
|  | Индекс-дефлятор, (в %) |  |  | 107,3 | 106,8 | 106,4 | 105,3 | 104,6 | 103,9 | 102,3 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах |  | 3945,4 |  |  | 1921,8 | 2023,6 |  |  |  |
| 3. | Затраты на установку дополнительного оборудования | Внебюджетные средства | 28072 |  |  | 7000 | 7000 | 7036 | 7036 |  |
|  | ИТОГО в текущих ценах: |  | 28072 |  |  | 7000 | 7000 | 7036 | 7036 |  |
|  | Индекс-дефлятор, (в %) |  |  | 107,3 | 106,8 | 106,4 | 105,3 | 104,6 | 103,9 | 102,3 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах |  | 42159,5 |  |  | 9780,9 | 10299,3 | 10828,5 | 11250,8 |  |

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Вывод:

Переход всех потребителей на индивидуальное поквартирное отопление составит 63270,39 тыс. руб. без НДС в текущих ценах на 2013 г., включая перекладку внутридомовых сетей.

В прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальные вложения по переходу на индивидуальное поквартирное отопление составит 105007 тыс. руб.

Переход потребителей на индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) составит 2750,760 тыс. руб. без НДС в текущих ценах на 2013 г. В прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальные вложения по переходу на индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) составит 3945,4 тыс. руб.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятия на установку дополнительного оборудования составит 28072 тыс. руб. без НДС в текущих ценах на 2013 г. В прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальные вложения по реконструкции существующей котельной составит 42159,5 тыс. руб.

С точки зрения экономики, наиболее выгодным является второй вариант: переход потребителей на индивидуальное отопление на каждый дом (по группам потребителей). Но также вариант перехода на индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) не эффективен в связи с необходимостью дополнительных эксплуатационных расходов, вызванных обслуживанием общедомового электрооборудования и содержанием эксплуатационного персонала, хотя является менее затратным по единовременным капитальным вложениям.

Наиболее дорогостоящим вариантом является переход всех потребителей на индивидуальное поквартирное отопление.

Оптимальным вариантом для развития системы теплоснабжения сельского поселения является первый вариант, т.е. переход потребителей на индивидуальное поквартирное отопление в н. п. Зареченск.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В схеме теплоснабжения сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется произвести реконструкцию тепловых сетей от источников тепловой энергии.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, и тепловых пунктов, находящихся на территории сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области, составит 12015,73 тыс. руб.

При переходе на индивидуальное поквартирное отопление, требуется перекладка внутридомовых электросетей. Величина необходимых инвестиций составит 22675,9 тыс. руб.

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице 19.

Таблица 19. Капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей

|  | Диаметр водопровода и глубина прокладки | Кол-во ниток | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. | Протяжён-ность, км | Стоимость 2014 года, тыс. руб. | Стоимость 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструируемые тепловые сети |
| наружный теплопровод из ППУ, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт | 25 мм и 2 м | 1 | 5061,97 | 16 | 81,0 | 86,4 |
|  | 32 мм и 2 м | 1 | 5061,97 | 142 | 718,8 | 767,0 |
|  | 40 мм и 2 м | 1 | 5061,97 | 72 | 364,5 | 388,9 |
|  | 50 мм и 2 м | 1 | 7470,82 | 293 | 2188,95 | 2335,6 |
|  | 65 мм и 2 м | 1 | 9870,69 | 58 | 572,5 | 610,9 |
|  | 70 мм и 2 м | 1 | 9870,69 | 117 | 1154,87 | 1232,2 |
|  | 80 мм и 2 м | 1 | 10242,62 | 59 | 604,31 | 644,8 |
|  | 100 мм и 2 м | 1 | 11150,84 | 66 | 735,96 | 785,3 |
|  | 150 мм и 2 м | 1 | 14040,79 | 117 | 1642,77 | 1752,836 |
|  | 200 мм и 2 м | 1 | 17178,4 | 105 | 1803,7 | 1924,59 |
|  | Новые сети |
|  | 100 мм и 2 м | 1 | 11150,84 | 125 | 1393,855 | 1487,2 |
| Всего: |  |  |  |  | 11261,21 | 12015,73 |

*Примечание: стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с НЦС 81-02-13-2014 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства

При переводе домов на индивидуальное поквартирное отопление инвестиции в тепловые сети централизованного теплоснабжения не потребуются.

При переходе на индивидуальное поквартирное отопление, требуется перекладка внутридомовых электросетей.

Инвестиции в перекладку внутридомовых сетей представлены в таблице 20.

Таблица 20. Инвестиции в перекладку внутридомовых электросетей

| Тип квартир | Количество отапливаемых квартир | Стоимость перекладки внутридомовых сетей на одну квартиру, тыс. руб. | Суммарные инвестиции тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 к. кв. | 15 | 85 | 1 275 |
| 2-х к. кв. | 271 | 127 | 34 417 |
| 3-х к.кв. | 141 | 148 | 20 868 |
| 4-х к.кв. | 1 | 164 | 164 |
| ИТОГО в текущих ценах: | 56724,0 |
| ИТОГО в прогнозных ценах: | 95180,2 |
| 2018г. | 19814,7 |
| 2019г. | 20864,9 |
| 2020г. | 31824,7 |
| 2021г. | 22675,9 |

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Мероприятия в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматриваются.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Процедура присвоения статуса ЕТО

1.	Сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным листам, предусмотренным Правилами.

2.	Обобщение полученных сведений и подготовка предложений по ЕТО на основании материалов схемы теплоснабжения и полученных данных на основании опросных листов.

3.	Формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в составе схемы теплоснабжения.

4.	Размещение схемы теплоснабжения на сайте сельского поселения Зареченск.

5.	Сбор в течение месяца со дня опубликования схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО.

6.	Обобщение полученных заявок, формирование перечня ЕТО сельского поселения для его размещения в Схеме.

Утверждение ЕТО в составе схемы теплоснабжения сельского поселения Зареченск органами местного самоуправления

В данной схеме теплоснабжения была рассмотрена деятельность одной организаций – ООО «ПрофСервис».

Предложения по созданию единой теплоснабжающей организации в сельском поселении Зареченск

В настоящее время ООО «ПрофСервис» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти сельского поселения Зареченск.

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории сельского поселения Зареченск бесхозяйные тепловые сети не обнаружены.

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».